GASDETECTIECENTRALE TOT 8 SENSOREN

### Algemeen

De centrale scant de verschillende punten af en interpreteert zelf de situatie. Het is de centrale die zal bepalen of een detector al dan niet in alarm is.

Er moet gebruik gemaakt worden van een bidirectionele communicatie tussen de detectoren en de centrale waardoor ook een eventuele storing van een gaskop op het display gemeld wordt.

#### Opbouw van de centrale

De microprocessorgestuurde gasdetectiecentrale moet ingebouwd zijn in een neutrale plaatstalen kast van lichtgrijze kleur met frontpaneel met de noodzakelijke aanduidingen (indicatie-LED's, display en toetsenbord).

Er moet een voortdurende zelfcontrole van de software (watch-dog) zijn, zodanig dat elke afwijking onmiddellijk gemeld wordt.

In de kast dient de nodige plaats voorzien te zijn voor de noodvoeding.

De voeding

De centrale dient vanuit het openbaar elektriciteitsnet gevoed te worden met 230 V AC.

De voeding van de centrale dient de werkingsspanning van 12 VDC te verzekeren en terzelfdertijd te zorgen voor het steeds in geladen toestand houden van de noodvoeding.

De noodvoeding moet bestaan uit een set onderhoudsvrije hermetische loodbatterijen.

Het overschakelen van de primaire voeding naar de secundaire (nood-) voeding en omgekeerd dient automatisch te gebeuren en dit zonder het verwekken van een alarm. Het ontbreken van de primaire voeding moet aangeduid worden door een gele LED en het in werking treden van een geluidssignaal.

Aanduidingen en bedieningen :

Algemene aanduidingen

-	Volgende LED's zullen aanwezig zijn :

- ALARM		: rode LED

- FAULT		: gele LED

- 230 V		: gele LED

- BATTERY		: gele LED

- DETECTOR		: gele LED

- SILENCE		: gele LED

-	Een display met 2 cijfers waarop iedere melding weergegeven wordt samen met het nummer van de detector, de aard van de storing of het alarm en de vermelding van de gasconcentratie in LEL.

-	Elke storingsmelding dient gepaard te gaan met een discontinu geluidssignaal, voortgebracht door de in de centrale ingebouwde zoemer.

-	Elke alarmmelding dient gepaard te gaan met een continu geluidssignaal, voortgebracht door de in de centrale ingebouwde zoemer.

Bediening en programmatie van de centrale

-	Alle bedieningen en programmatie van de centrale moeten kunnen gebeuren door gebruik te maken van het in het voorpaneel ingebouwde toetsenbord.

-	Het moet mogelijk zijn de geluidssignalen te stoppen door 'Ontvangst Melding' te drukken. De optische meldingen moeten bewaard blijven.

Wanneer zich nu een melding voordoet afkomstig van een andere plaats dan moet het akoestisch signaal opnieuw geactiveerd worden.

-	Het moet mogelijk zijn de centrale te herbewapenen door 'Reset' te drukken. De akoestische signalen stoppen en de optische signalen verdwijnen voor zover hun oorzaak verdwenen is.

-	De detectoren moeten individueel buiten dienst gesteld kunnen worden.

-	Het dient mogelijk te zijn om 2 alarmniveaus per gaskop te programmeren.

-	Het moet mogelijk zijn om, op elk ogenblik, de meetwaarde van elke detector (in p.p.m.) af te lezen van het display.

Het net van meetpunten

De gaskoppen moeten elk afzonderlijk verbonden worden met de centrale. Er dient gebruik gemaakt te worden van kabels met 3 geleiders waarvan de doorsnede afhankelijk is van de kabellengte.

Men moet tot 8 gasdetectoren kunnen aansluiten op de centrale.

#### De gasdetector

De gasdetectoren moeten verkrijgbaar zijn voor verschillende hydrogene gassoorten :

Oa :	propaan

Butaan

Aardgas

NH4

De gasdetector :

De gasdetector dient uitgerust te zijn met een gassensor die de relatieve gasconcentratie meet. Ook bevat deze detector een vochtsensor + temperatuursensor om de gasconcentratiemeting nauwkeuriger te kunnen uitvoeren.

Deze waarde moet dan gecodeerd doorgezonden worden naar de gasdetectiecentrale.

afmetingen :	diameter : 55/90 mm

hoogte : 76mm incl. sokkel

de explosieveilige gasdetector :

De gasdetector dient uitgerust te zijn met een gassensor die de relatieve gasconcentratie meet. Ook bevat deze detector een vochtsensor + temperatuursensor om de gasconcentratiemeting nauwkeuriger te kunnen uitvoeren.

Deze waarde moet dan gecodeerd doorgezonden worden naar de gasdetectiecentrale.

afmetingen :	diameter : 95 mm,  hoogte : 65 mm

Inbedrijfstellen van de installatie en opleiding van het personeel

Inbedrijfstelling van de installatie dient te gebeuren door de fabrikant van de materialen.

Voor de opleiding van het personeel dient minstens een halve dag uitgetrokken te worden, zodanig dat bij oplevering het personeel blijk kan geven hoe om te gaan met de installatie.

#### Onderhoudscontract

Om de goede werking van de installatie te garanderen dient een onderhoudscontract te worden afgesloten. Dit onderhoudscontract dient voorgelegd te worden bij de voorlopige oplevering. Het is de fabrikant van de materialen of een persoon die door de fabrikant is aangesteld, die zal instaan voor dit jaarlijks onderhoud.

KABELVEREISTEN

De kabels voor alle signaalgevers moeten altijd F3 zijn.

Eentonige sirenes: (keuze uit 4 geluidssignalen)

2 aders van de centrale naar de eerste sirene, 2 aders naar de volgende sirenes.

Meertonige sirenes:

vb 2 tonige sirene: 	3 aders van de centrale naar de eerste sirene, 3 aders naar de volgende sirene. (synchronisatie draad is niet meer nodig)

vb 3 tonige sirene: 	4 aders van de centrale naar de eerste sirene, 4 aders naar de volgende sirene. (synchronisatie draad is niet meer nodig)

De weerstand per ader die kan worden toegelaten is afhankelijk van het aantal sirenes en de opstelling ervan op de lijn. Uiteindelijk criterium is dat men minstens 12V moet overhouden aan de sirenes indien op een bijna lege batterij (18Vdc) wordt gewerkt. Indien men een maximale geluidssterkte wil overhouden, dan moet men een nog strenger criterium hanteren.

Een spanningsval van 6 V maximaal is dus aanvaardbaar. De stroom die doorheen de kabel loopt is 0,08A per sirene.

Volgende tabel geeft de maximale lijnlengte voor de verschillende configuraties:

aantal sirenes	    sirenes op gelijke afstanden	   alle sirenes op einde

verdeeld over de lijn		   van de lijn

0,8mm (	600m			0,8mm (	440m

2			1,5mm		1730m			1,5mm		1300m

2,5mm		2900m			2,5mm		2200m

0,8mm (	290m			0,8mm (	180m

5			1,5mm		860m			1,5mm		500m

2,5mm		1460m			2,5mm		900m

0,8mm (	160m			0,8mm (	90m

10			1,5mm		450m			1,5mm		250m

2,5mm		820m			2,5mm		450m

0,8mm (	84m			0,8mm (	44m

20			1,5mm		230m			1,5mm		120m

2,5mm		420m			2,5mm		220m

Indien één en ander problemen geeft dan moet men het aantal sirenes per kabel beperken, en twee of meer sirenekabels laten toekomen in de centrale.